建设项目环境影响报告表

项目名称：华润燃气南京江宁研发中心天然气分布式能源系统

建设单位（盖章）：   南京江宁华润燃气有限公司

编制日期：2018年1月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 华润燃气南京江宁研发中心天然气分布式能源系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南京江宁华润燃气有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 秦序文 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 陈*** |  |  |
| 通讯地址 | 南京市江宁区紫金（江宁）科技创业特别社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 180******** |  |  | 传真 |  | - |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 211100 |
| 建设地点 | 南京市江宁区紫金（江宁）科技创业特别社区内（双龙大道以西、紫金一路以南） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 南京市江宁区发展和改革局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 江宁发改外字【2017】14号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | D4412 热电联产 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 300 |  |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 依托现有 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 1150.6 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 47 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 4.08% |  |
| 评价经费 （万元） | - |  |  |  |  |  | 预期投产 日期 |  | 2018年10月 |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页“原辅材料及主要设备”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 70948 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  |  | -- |  |
| 电（万千瓦时/年） |  | 0.8 |  |  | 天然气（万Nm3/a） |  |  |  |  |  |  | 26.34 |  |
| 蒸汽（吨/年） |  | -- |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  | -- |  |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 本项目实行雨污分流，雨水收集后排入区域雨水管网。本项目无新增生活污水产生和排放，本项目新增软水器排水4632t/a与现有项目生活污水11510t/a、食堂废水2800t/a一起（合计18942t/a）通过现有规范化污水接管口接管至江宁南区污水处理厂集中处理，达标尾水排入云台山河；本项目新增循环冷却系统排水2460t/a，水质简单，属于清下水，排入厂区雨水管网。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 华润燃气南京江宁研发中心（以下简称“研发中心”）于2013年获华润燃气集团董事会批准同意建设，并于同年取得南京市发改委的立项核准文件。研发中心位于南京市江宁区紫金（江宁）科技创业特别社区内（双龙大道以西、紫金一路以南），占地面积13210.03m2，总建筑面积：48937.3 m2，地上面积: 30566.9 m2，地下面积: 18370.4 m2，建筑高度：75.65m，由1栋18层主楼和1栋3层裙楼以及地下停车场、道路、绿化等设施组成，属一类高层建筑，建筑节能甲类，设计使用年限为50年。 研发中心投产运营后，将有6家单位（南京江宁华润燃气有限公司、南京华润燃气有限公司、华润（南京）市政工程有限公司、华润（南京）市政设计有限公司、华润燃气培训学院、江苏大区及区域审计中心）入驻。 研发中心需要稳定的电负荷、空调负荷和热水负荷，目前由1台一体化直燃型溴化锂吸收式制冷/热机组（以下简称“一体化直燃机”）为研发中心提供空调负荷和热水负荷，电负荷全部由市政电网提供。 为了实现能源的梯级利用，提高能源的利用效率，体现南京江宁华润燃气有限公司节能环保和坚持走可持续发展路线的示范效应，南京江宁华润燃气有限公司拟投资1150.6万元建设华润燃气南京江宁研发中心天然气分布式能源系统，新增1台燃气内燃机发电机组、1台一体化烟气热水直燃型溴化锂吸收式制冷/热机组（以下简称“一体化烟气热水直燃机”）、转轮除湿系统、1个储热水箱、1套CCHP智能控制系统和其他附属设备，为研发中心夏季供冷，冬季供热，满足研发中心部分电负荷、空调负荷和热水负荷的需求。 天然气分布式能源是指利用天然气为燃料，通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用，综合能源利用效率在70%以上，并在负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式，是天然气高效利用的重要方式。与传统集中式供能方式相比，天然气分布式能源具有能效高、清洁环保、安全性好、削峰填谷、经济效益好等优点。 本项目位于研发中心地下室一层，占地面积约300m2，根据研发中心大楼用能估算情况及天然气分布式能源示范效应，采用“满足部分电力负荷、空调负荷和热水负荷，热电平衡”的设计原则，本项目分布式能源系统的发电机组总装机容量为400kW。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）中有关规定，本项目应编制环境影响报告表。为此，南京江宁华润燃气有限公司委托我公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并对该区域周围环境进行了调查分析，编制了本项目环境影响报告表。 2、与产业政策相符性分析 （1）与国家和地方产业结构调整指导目录符合性 本项目为天然气分布式能源项目。对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目属于鼓励类第七条石油、天然气第7条天然气分布式能源技术开发与应用；属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（修正）（苏经信产业[2013]183号）鼓励类第五条石油、天然气第7条天然气分布式能源技术开发与应用；不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》中禁止类和限制类项目；不属于《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》和《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》中禁止类和限制类项目；也不属于它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家和地方产业政策。 （2）与《中华人民共和国电力法》的符合性 根据《中华人民共和国电力法》“总则第五条电力建设、生产、供应和使用应当依法保护环境，采用新技术，减少有害物质排放，防治污染和其他公害。国家鼓励和支持利用可再生能源和清洁能源发电”。 本项目为天然气发电，属清洁能源，且项目实施过程中可实现能源的梯级利用，故项目建设符合《中华人民共和国电力法》。 （3）与《天然气利用政策》的符合性 《天然气利用政策》中提出“综合考虑天然气利用的社会效益、环境效益和经济效益以及不同用户的用气特点等各方面因素，天然气用户分为优先类、允许类、限制类和禁止类。……天然气分布式能源项目为优先类”。 本项目为天然气分布式能源发电项目，属于《天然气利用政策》中的优先类项目，故项目建设符合《天然气利用政策》中的相关要求。 （4）与《关于发展天然气分布式能源的指导意见》的符合性 国家发改委、国家能源局等四部委联合发布了《关于发展天然气分布式能源的指导意见》（发改能源﹝2011﹞2196号），该意见中指出“目前，我国天然气供应日趋增加，智能电网建设步伐加快，专业化服务公司方兴未艾，天然气分布式能源在我国已具备大规模发展的条件，……因地制宜，规范发展：合理选择建设规模，优化系统配置，原则上天然气分布式能源全年综合利用效率应高于70%，在低压配电网就近供应电力。发挥天然气分布式能源的优势，兼顾天然气和电力需求削峰填谷。” 本项目位于华润燃气南京江宁研发中心地下室一层。项目燃气内燃机起停迅速，运行灵活，可充分发挥削峰填谷的作用。本项目综合能源利用效率为90.05％，高于70%。故项目建设符合《关于发展天然气分布式能源的指导意见》。 （5）与《南京市加快能源结构调整实施方案》的相符性 根据《南京市加快能源结构调整实施方案》（2013 年）文件中相关要求：“试点天然气分布式能源项目。在能源需求强度高的大型楼宇、公共建筑等负荷中心试点使用冷热电三联供的天然气分布式能源系统，实现能源的梯级利用，提高综合能源利用效率”。本项目建设天然气分布式能源系统，为华润燃气南京江宁研发中心实现冷热电三联供，符合该文件要求。 （6）与环境规划和用地规划的相符性 本项目主体工程位于华润燃气南京江宁研发中心地下室，作为研发中心配套工程，为研发中心提供冷热电三联供，所在地用地性质为科教用地，与南京市总体规划、江宁区总体规划相符。 根据《江苏省生态红线区域保护规划》，离本项目最近的生态红线区域为秦淮河洪水调蓄区，本项目拟建地不在上述生态保护目标的生态红线区域内，满足《江苏省生态红线区域保护规划》中相关保护要求，见表4。建设项目与江宁区生态红线区域相对位置图见附图4。 表4 建设项目主要生态环境保护目标 地区; 名称; 方位/距本项目距离; 主; 生态功能 红线区域范; 面积. （平方公里）; 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 南京市江宁区; 秦淮河洪水调蓄区; 东 2.5km; 洪水调蓄; /; 江宁区内秦淮河河道及沿岸小路与河道之间的绿化带; 10.49; /; 10.49. 因此，本项目与区域规划相容，项目选址合理。 3、工程内容及规模 项目名称：华润燃气南京江宁研发中心天然气分布式能源系统； 建设地点：南京市江宁区紫金（江宁）科技创业特别社区内（双龙大道以西、紫金一路以南），华润燃气南京江宁研发中心地下室 建设单位：南京江宁华润燃气有限公司； 建设性质：扩建； 建设内容：本项目发电机组总装机容量为400kW。系统主要由1台燃气内燃机发电机组、1台一体化烟气热水直燃型溴化锂吸收式制冷/热机组、1台一体化直燃型溴化锂吸收式制冷/热机组、转轮除湿系统、1个储热水箱、1套CCHP智能控制系统和其他附属设备等组成。 项目投资：总投资1150.6万元，其中环保投资47万元。 建设进度：计划2018年2月开工，2018年10月投产。 建设项目主要经济技术指标见表1。 表1 建设项目主要技术经济指标 名称; 参数. 输出电功率; 360kW. 发电机组燃料输入; 87Nm3/h. 可利用的余热形式; 烟气、缸套水. 余热制冷量; 191.7kW. 余热制热量; 213.3kW. 发电效率; 41.1 %. 年平均能源综合利用率; 90.05%. 系统年节约费用（相比于现有项目直燃机系统）; 59.63万元（不含系统折旧费用）. 年节约标煤量; 141.8吨. 年减排CO2量; 373.5吨. 分布式能源系统总投资; 1150.6万元. 4、设计原则 为减少研发中心分布式能源系统电力上网，保证系统长时间满负荷、高效运行，提高余热利用率，保证系统运行的经济性，按照“满足部分电负荷、空调负荷和热水负荷，热电平衡”的设计原则，设计使用分布式能源系统作为满足研发中心部分冷、电负荷以及部分热负荷，其他负荷由传统供能方式（市电、直燃型机组等）作为补充。 5、主要原辅材料消耗情况 表3 建设项目主要原辅材料表 序号; 原料名称; 单位; 数量; 备注. 扩建前; 扩建后; 新增. 1; 天然气; Nm3/a; 124400; 240513; +116113; 由天然气市政管网供应. 6、主要设备 建设项目主要设备见表6。 表6 建设项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 规格型号. 扩建前; 扩建后; 新增. 1; 内燃机发电机组; 台; 0; 1; +1; 输出电功率：360kW，运行模式：并网/孤网双模式. 2; 一体化烟气热水直燃型溴化锂吸收式制冷/热机组; 台; 0; 1; +1; BZHEY150XD. 3; 转轮除湿机; 台; 0; 1; +1; 干燥剂类型：硅胶. 4; 储热水箱; 个; 0; 1; +1; —. 5; CCHP智能控制系统; 套; 0; 1; +1; —. 6; 一体化直燃型溴化锂吸收式制冷/热机组; 台; 1; 1; 0; —. 7; 操作员工作站; 套; 1; 1; 0; Hp. 8; 无线通讯设备; 套; 1; 1; 0; 宏电. 9; 激光打印机; 台; 1; 1; 0; Hp2055dn. 10; 交换机; 台; 1; 1; 0; CISCO. 11; 220VAC电源浪涌保护器; 台; 1; 1; 0; 单通道MTL. 12; 24VDC电源浪涌保护器; 台; 2; 2; 0; 单通道MTL. 13; 10信号浪涌保护器; 台; 24; 24; 0; 双通道MTL. 14; RS485通讯浪涌保护器; 台; 4; 4; 0; 单通道MTL. 15; 无线通讯浪涌保护器; 台; 1; 1; 0; 单声道 宏电. 16; 流量计安全栅; 台; 2; 2; 0; GS8000系列 辰竹. 7、公用工程 （1）给水 本项目用水量70948t/a，其中软水器用水53728t/a，冷却系统补充水17220t/a，均来自市政给水管网，可满足需要。 （2）排水 本项目实行雨污分流，雨水收集后排入区域雨水管网。本项目无新增生活污水产生和排放，本项目新增软水器排水4632t/a与现有项目生活污水11510t/a、食堂废水2800t/a一起（合计18942t/a）通过现有规范化污水接管口接管至江宁南区污水处理厂集中处理，达标尾水排入云台山河；本项目新增循环冷却系统排水2460t/a，水质简单，属于清下水，排入厂区雨水管网。 （3）供电 本项目用电量为0.8万千瓦时/年，由本项目内燃机发电机组提供。 （4）储运 本项目天然气由市政管道输送，厂区不设置天然气储罐。 （5）绿化 本项目绿化依托厂区现有绿化。 本项目公用及辅助工程见表7。 表7 项目公用及辅助工程一览表 工程类别; 建设内容; 备注. 主体工程; 天然气分布式能源站; 系统主要由1台燃气内燃机发电机组、1台一体化烟气热水直燃机、1台一体化直燃机、转轮除湿系统、1个储热水箱、1套CCHP智能控制系统和其他附属设备等组成; 燃气内燃机、一体化烟气热水直燃机、储热水箱、CCHP智能控制系统和其他附属设备为新建，一体化直燃机为依托现有，年利用小时数2420h. 储运工程; 天然气; 市政管道输送; —. 辅助工程; 给水; 项目用水来自市政给水管网; 依托现有. 排水; 雨污分流、清污分流制，雨水、清净下水排入雨水管网，项目废水接管江宁南区污水处理厂集中处理; 依托现有. 供电; 耗电0.8万千瓦时/年; 由本项目内燃机发电机组提供. 绿化; —; 依托现有. 环保工程; 废气治理; 燃气内燃机采用干式低氮燃烧器+脱硝装置，产生的燃烧废气和一体化烟气热水直燃机、一体化直燃机燃烧废气一起由1根80m高排气筒排放，排气筒位于主楼楼顶; 排气筒为依托现有，干式低氮燃烧器+脱硝装置为新建，达标排放. 废水治理; 项目软水器排水和现有项目生活污水、食堂废水一起接管江宁南区污水处理厂，循环冷却系统排水作为清下水，排入雨水管网; 依托现有. 噪声治理; 选取低噪声设备，强噪声设备采取隔音减噪减震措施等; 新增，厂界达标. 固废; 含油抹布手套由环卫部门统一运送处理，废脱硝催化剂返回厂家处理。; 新增。满足环境管理要求. 8、环保投资 本项目环保投资47万元，占总投资的4.08%，具体环保投资情况见表8。 表8 建设项目环保投资一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资 （万元）; 数量; 处理能力及处理效果. 废水; 雨、污水管网; 依托现有; 1套; 满足环境要求. 规范化排污口; 依托现有; 1套; 满足环境要求. 隔油池; 依托现有; 1座; 用于预处理食堂废水. 化粪池; 依托现有; 1座; 用于预处理生活污水. 废气; 燃气内燃机采用低氮燃烧器+脱硝装置+1根80m排气筒排放; 40; 1套; 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 大气污染物特别排放限值中的燃气锅炉标准. 固废; 危险固废堆场5m2; 2; 1套; 满足环境管理要求. 绿化; 绿化景观; 依托现有; —; 满足要求. 噪声; 设备减振、厂房隔声; 5; －; 降噪量≥25dB(A)，厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 合计; 47; －; —. 9、劳动定员及工作制度 南京江宁华润燃气有限公司现有员工700人，本项目不新增员工，所需员工在现有员工中调配。 分布式能源系统在空调季节运行，过渡季节不运行，每年运行220天（制冷110天，制热110天），每天运行11小时。 10、建设项目平面布置情况 本项目位于研发中心地下室西南侧，从东到西依次为燃气内燃机发电机组、一体化热水烟气直燃机、一体化直燃机。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、现有项目概况 南京江宁华润燃气有限公司华润燃气南京江宁研发中心位于南京市江宁区紫金（江宁）科技创业特别社区内（双龙大道以西、紫金一路以南），主要从事供应信息化管理、燃气技术支持等领域开发。占地面积13210.03m2，总建筑面积：48937.3 m2，地上面积: 30566.9 m2，地下面积: 18370.4 m2，建筑高度：79.75m，由1栋18层高层和1栋3层裙楼以及地下停车场、道路、绿化等设施组成，属一类高层建筑，建筑节能甲类，设计使用年限为50年，总投资额约2.36亿元。现有职工约700人，采用单班工作制，工作时间12小时，年工作天数251天。 现有项目“华润燃气南京江宁研发中心项目”环境影响报告表2013年11月通过南京市江宁区环境保护局审批，由于该项目暂不具备验收条件，2017年12月南京市江宁区环境保护局同意现有项目通过初步环保验收，在该建设项目达到竣工环保验收相关要求时，企业需自行组织环保正式验收手续。 二、现有项目工程介绍 现有项目主要从事供应信息化管理、燃气技术支持等领域研发。其中华润燃气供应信息化管理是研发的重点方向。管道燃气信息化管理系统有SCADA管网调度管理系统、GIS地理信息系统、GPS管网巡检管理系统三大系统。 1、SCADA管网调度管理系统：在SCADA系统建设中，与北京航天拓扑高科技有限责任公司合作开了SCADA管网调度管理系统，初步实现了管网调度、压力、流量已经电动阀的运程监控功能，确保了管网的安全稳定运行。 2、GIS地理信息系统：是与沈阳金建数字城市软件有限公司合作开发的一套系统，该系统地理学、测绘科学、信息科学、空间科学、环境科学、计算机科学等学科于一体的综合性边缘科学。为城市管网规划、设计、施工、安全、生产调度、设备维修、管网改造及抢险等作业提供技术支持，而且可以辅助管网高级决策和分析，最终实现管网信息集成共享与管网智能。 3、GPS巡检管理系统：是与GIS系统开发厂家合作的管网巡检管理系统，该系统是借助GPS、GIS、GPRS网络技术，针对燃气行业开发的对管线巡检、抢修车辆定位和附属设施巡检的管理系统。 信息采集 长传系统 分析、分类 处理、反馈 记录、输出 图1 研发工艺流程 现有项目不涉及生产性废水、废气的产生，主要污染物为办公活动中产生的生活污水、生活垃圾、废办公用品、食堂油烟、直燃机废气、燃料废气、汽车尾气和交通噪声。 三、现有项目污染物排放及治理措施 1、废气 根据企业现有项目环评以及实际建设生产情况，现有项目废气主要为食堂燃料燃烧废气、直燃机燃烧废气、食堂油烟及汽车尾气。 （1）天然气燃烧废气 现有项目食堂和直燃机均采用天然气作为燃料，因天然气燃烧值高，属清洁能源，产生的污染物含量较低，不会对大气环境产生明显影响。食堂燃料燃烧废气直接排放，直燃机燃烧废气通过预埋设的排气筒高空排放，排气筒位于主楼楼顶，排放高度为80m，满足环境管理的要求。 （2）食堂油烟 现有项目食堂安装油烟净化设施（油烟净化效率≥85%），油烟经净化处理后经专用烟道排放，经净化后的食堂油烟排放量为0.0157t/a，排放浓度为1.56mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求，对外界空气环境影响较小。 （3）汽车尾气 现有项目地下车库内汽车排放的有害物主要是一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NO2）、二氧化硫（SO2）等有害物质，主要采取了以下污染防治措施： ①设置机械排风系统、机械排烟系统和送风系统，充分考虑了汽车尾气的收集效率，风量足够大，使车库出口保持一定的负压，并加强风机的定期检修和维护。 ②简化排风、送风、排烟系统，将排风系统兼作排烟系统使用，使排风系统与排烟系统密切结合起来，变成一个复合系统，这种复合系统不仅在技术上是可行的，而且在经济上是节省的。这种系统平时作为机械排风系统用，发生火灾时，又用作机械排烟系统。 ③加强车辆进出管理，缩短怠速行驶时间，减少汽车尾气污染物的排放量。 通过采取以上措施，地下车库的各个污染物浓度均远低于标准限值，对环境影响较小。 现有项目各大气污染物产生和排放情况见表13。 表13 现有项目大气污染物产生及排放情况 - 污染源名称; - 污染物名称; - 产生情况; - 治理措施; - 去除率（%）; - 排放情况. - 浓度 - （mg/m3）; - 产生量（t/a）; - 浓度（mg/m3）; - 排放量（t/a）. - 天然气燃烧（食堂）; - SO2; - —; - 0.0019; - 直接排放; - —; - —; - 0.0019. - NOx; - —; - 0.0118; - —; - 0.0118. - 烟尘; - —; - 0.0045; - —; - 0.0045. - 油烟; - 油烟; - 10.45; - 0.105; - 油烟净化设备; - 85; - 1.56; - 0.0157. - 直燃机燃烧; - SO2; - 1.98; - 0.0105; - 直接排放; - —; - 1.98; - 0.0105. - NOx; - 12.59; - 0.0665; - 12.59; - 0.0665. - 烟尘; - 4.79; - 0.0253; - 4.79; - 0.0253. - 汽车尾气; - CO; - 2.95; - 1.594; - 通过风机加强排风量; - —; - 2.95; - 1.594. - HC; - 0.37; - 0.200; - 0.37; - 0.200. - NO2; - 0.34; - 0.186; - 0.34; - 0.186. - SO2; - 0.004; - 0.002; - 0.004; - 0.002. 2、废水 （1）用水与排水 根据企业现有环评以及实际建设生产情况，现有项目用水量为20560t/a，主要为生活用水、食堂用水和绿化用水，均来自市政管网。排水量为14310t/a，其中食堂废水2800t/a，生活污水11510t/a，食堂废水经隔油池、生活污水经化粪池处理达江宁南区污水处理厂接管标准后接管至污水处理厂集中处理，达标尾水排入云台山河。 现有项目水平衡图见图2。 江宁南区污水处理厂 生活用水 20560 自来水 损耗2550 2800 蒸发或进入土壤3000 3500 食堂用水 损耗700 11510 14060 隔油池 2800 14310 化粪池 11510 绿化用水 3000 图2 现有项目用排水平衡图 单位：t/a （2）主要水污染物排放状况 表14 现有项目水污染物排放状况 名称; 废水量 （t/a）; 污染物 名称; 产生情况; 排放情况; 排放去向. 浓度 （mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量（t/a）. 食堂废水; 2800; COD; 800; 2.240; 废水量：14310t/a COD：60mg/L、0.859t/a； SS：20mg/L、0.286t/a； 氨氮：8mg/L、0.1145t/a； 总磷：1mg/L、0.0142t/a； 动植物油：3mg/L、0.0084t/a; 接管至江宁南区污水处理厂处理. SS; 300; 0.840. 氨氮; 35; 0.098. 总磷; 5; 0.014. 动植物油; 100; 0.280. 生活污水; 11510; COD; 400; 4.604. SS; 300; 3.453. 氨氮; 35; 0.403. 总磷; 5; 0.057. 3、噪声 现有项目噪声主要来自各类水泵、风机等设备噪声，以及汽车出入地下车库的交通噪声、人员社会活动噪声等，通过采用相应的隔声、减振等降噪措施，可使噪声源的噪声影响大大降低，厂界噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，对周边声环境影响较小。 4、固废 现有项目固废产生及处置情况见表15。 表15 现有项目固废产生及处置情况表 序号; 名称; 产生量(t/a); 性状; 废物鉴别; 处理处置方式及其数量（t/a）. 1; 废办公用品; 0.5; 固态; 一般废物; 回收处理0.5. 2; 生活垃圾; 175.7; 固态; 一般废物; 环卫清运175.7. 3; 废油; 5; —; —; 由有资质单位回收5. 现有项目产生的固体废物全部得到妥善处理处置，固体废物零排放。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 南京地处长江下游的宁镇丘陵山区，北纬31°14″～32°37″，东经 118°22″～119°14″，总面积6597平方公里。南京东连富饶的长江三角洲，西靠皖南丘陵，南接太湖水网，北接辽阔的江淮平原。境内绵延着宁镇山脉西段，长江横贯东西，秦淮河蜿蜒穿行。全市平面位置南北宽、东西窄，南北直线距离150km，中部东西宽50-70km，南北两端东西宽约30km。 江宁区位于长江下游南岸，介于北纬30°38´～32°13´，东经118°31´～119°04´之间，东西宽33公里，南北长 57 公里，总面积1572.96平方公里。东与句容市接壤，东南与溧水县毗连，南与安徽省当涂县衔接，西南与安徽省马鞍山市相邻，西与安徽省和县以及南京市浦口区隔江相望。 2、气候、气象 南京市江宁区位于北回归线以北，属亚热带季风气候区，气候温和，冬夏较长，春秋较短，日照充足，四季分明，雨水充沛，冬无严寒，夏无酷暑，气候十分宜人。全年降水量分布不均匀，尤其在春夏之交的5月底至6月，由于“极峰”移至长江流域一线而多“梅雨”。常年主导风向为东南风，年平均风速2.7m/s；年平均相对湿度 80%；年日照时间1987-2170小时；年平均降水量1025.6mm；无霜期222-224日；年平均温度15.3°C。其主要气象气候特征见表5。 表5 主要气象气候特征表 编号; 项 目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 15.5℃. 极端最高温; 38℃. 极端最低温度; -14.2℃. 2; 风速; 年平均风速; 2.7m/s. 3; 气压; 年平均气压; 101.6kpa. 4; 空气湿度; 年平均相对湿度; 80%. 最热月平均相对湿度; 85%. 最热月平均相对湿度; 76%. 5; 降雨量; 年平均降水量; 102.6mm. 日最大降水量; 219.6mm. 小时最大降水量; 93.2mm. 6 积雪、冻土深度; 最大积雪深度; 150mm. 冻土深度; 200mm. 7; 风向和频率; 年主导风向和频率; EEN 14.77%. 冬季主导风向和频率; NNW 12.0%. 夏季主导风向和频率; SSE 16.0%. 8; 年平均日照时间; 4117h. 9; 无霜期; 224天. 3、水文 江宁境内河道主要有秦淮河和长江两大水系。秦淮河为区境最长的河流，位于境内中部，纵贯南北，经南京市雨花台区入江，支流密布，灌溉江宁区一半以上的农田。境内西部濒临长江，江岸线长22.5公里，水面3667公顷。流入长江的主要干流有便民河、九乡河、七乡河、江宁河、牧龙河、铜井河等。境内主要湖泊有百家湖、杨柳湖、西湖、白鹭湖、南山湖、甘泉湖等。 江宁西北部濒临长江，境内河水多数为西北流向，入长江。河流分为3个小水系。第一，青龙山、汤山以北，牛首山、天台山以西，分别为便民河、九乡河、七乡河、板桥河、江宁河、牧龙河、铜井河等，是流入长江的沿江水系。第二，介于青龙山、汤山、牛首山、天台山、横山之间的，为秦淮河水系，向西北经秦淮河入长江。第三，天台山、横山诸山以南，包括原小丹阳部分地区，水流为东南流向，流入石臼湖，即石臼湖水系。 主要河流情况： 秦淮河：中国长江下游右岸支流。古称龙藏浦，汉代起称淮水，唐以后改称秦淮。秦淮河有南北两源，北源句容河发源于句容市宝华山南麓，南源溧水河发源于南京市溧水区东庐山，两河在南京市江宁区方山埭西北村汇合成秦淮河干流，绕过方山向西北至外城城门上坊门从东水关流入南京城，由东向西横贯市区，南部从西水关流出，注入长江。秦淮河江宁段约为80.5公里，流域面积2631Km2。 秦淮新河：1975年开挖的一条河流，东起河定桥，西至双闸入长江，全长18公里，是一条人工挖掘的闸控河流，最枯水位5.12m，平均水位7.65m，年最大流量500m3/s，平均流量为309930m3/d。 牛首山河位于东善桥上游2公里，是外秦淮河的支流，牛首山河全长7.16公里，宽20~70m，高程4~5.5m，汇水面积84km2。 云台山河位于江宁区境，自石坝至河口，长14.9km，流域面积134.846km2，为长江下游干流。 胜利河：胜利河为云台山河的支流，起于凤凰山-止于红星水库。总长10000米。 句容河：汇水面积1303km2，起点为西北村，终点为周岱，总长32.2km。 解溪河：为1975年开挖的新河，汇水面积84km2。 4、地形、地貌、地质 江宁区为宁镇扬丘陵山地的一部分，地貌自南向北明显可以分为三带：一是西南部低山丘陵；二是中部的黄土岗地和少数低山突起的平原；三是东北部低山丘陵。南北低山丘陵对中部有明显的倾斜，地势南北高而中间低，形同“马鞍”。市区内多山，但山势一般不高，高程在300m左右，境内有大小山丘400多个，其中海拔超过 300m以上的有5个，大部分在200m以下。 5、生态环境 植物资源：江宁区植物种类繁多，植物资源丰富，据统计，全区有高等植物143 科，1400余种，属国家重点保护的珍、稀、危植物有3种。 动物资源：江宁区的动物群为亚热带林灌、草地、农田动物群，受人类活动影响，野生动物已日趋减少。据不完全统计，全区脊椎动物有290余种。鱼类主要有鲢鱼、鲤鱼、草鱼、青鱼、鲫鱼、刀鱼、鳝等。另外还有蜜蜂、蜻蜓等多种昆虫及多种多样农业和林业的益虫和害虫。受国家重点保护的珍稀野生动物中主要有中华虎凤蝶、白鹭。 矿产资源：江宁区地质上分为东北区和西南区。东北区是铜钼为主的有色金属成矿区，岩体铜、钼、铅、锌、银等含量较高，主要有伏牛山铜矿、安基山铜矿等中型矿床。另外非金属矿藏和地热资源也占有重要地位，已开采利用的有石膏矿、石灰石矿等；西南区铁矿资源丰富，分布广泛，类型较多，大中小型铁矿有凤凰山铁矿、吉山铁矿、殷巷铁矿、卧儿岗铁矿等，此外还有锰、铜及其它金属、非金属矿或矿化点。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气 根据南京市大气环境功能区划，项目所在地区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据《2016年南京市环境状况公报》：PM2.5年均值47.9ug/m3 ，超标0.37倍，同比下降16.0%；PM10年均值85.2ug/m3，超标0.22倍，同比下降11.9%；NO2年均值44.3 ug/m3，超标0.11倍，同比下降11.6%；SO2年均值18.2ug/m3，同比下降5.7%；CO年均值1.0mg/m3，同比基本持平，日均值均达标；O3最大8小时值超标天数56天，超标率15.3%，同比增加1.6%。 2、地表水环境质量现状 根据《2016年南京市环境状况公报》，2016 年南京市监测水环境功能区断面（点）112个，优于Ⅲ类的水质断面有63个，占56.2%；劣于Ⅴ类水质断面有13个，比例为11.6%，同比基本持平。其中，内秦淮河水质和外秦淮河水质与上年持平，为劣Ⅴ类，主要污染指标为氨氮、总磷和生化需氧量。秦淮新河水质为Ⅴ类，主要污染指标为氨氮和总磷。与上年相比，水质无明显变化。秦淮河上游水质为IV类，主要污染指标为氨氮和总磷。与上年相比，水质有所改善。 3、环境噪声 根据市政府关于批转市环保局《南京市声环境功能区划分调整方案》的通知（宁政发〔2014〕34号），项目所在区为声功能区划中的2类区。根据《2016年南京市环境状况公报》，郊区区域环境噪声53.8dB（A），同比下降0.8dB（A）。企业所在区域声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于华润燃气南京江宁研发中心现有厂区地下室内，根据建设项目现场周边300m范围踏勘情况，确定项目主要环境保护目标见表17。 表17 项目主要环境保护目标 保护项目; 保护目标; 方位; 距离（m）; 规模; 保护级别. 空气环境; 帝景天堂（在建）; NE; 280; 约300户，1000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 紫金悠谷; NW; 170; 约500人. 水环境; 小河; S; 120; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 云台山河; S; 930; 中型. 声环境; 紫金悠谷; NW; 170; 约500人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准. 生态环境; 秦淮河洪水调蓄区; E; 2500; 10.49km2; 《江苏省生态红线区域保护规划》.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 项目所在地空气质量功能区为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，具体数值见表18。 表18 大气环境质量标准限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，云台山河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准，SS执行《地表水资源质量标准》（SL63-94），具体数据见表19。 表19 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 水体; 类别; pH; COD; BOD5; DO; TP; NH3-N; SS. 云台山河; Ⅳ; 6-9; ≤30; ≤6; ≥3; ≤0.3; ≤1.5; ≤60. 3、声环境质量标准 根据《南京市环境噪声标准适用区域划分调整方案》（南京市环境保护局、南京市环境监测中心站，2014年），本项目所在区域属于2类声环境功能区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体见表20。 表20 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气 本项目燃气内燃机燃烧废气和直燃机燃烧废气排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 大气污染物特别排放限值中的燃气锅炉标准，具体见表21。 表21 大气污染物特别排放标准 污染物项目; 标准限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置; 执行标准. 燃气锅炉. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉标准. SO2; 50. NOX; 150. 烟气黑度; ≤1; 烟囱排放口. 2、废水 本项目软水器制水过程中产生的浓盐水和现有项目生活污水、食堂废水一起接管至江宁南区污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中B等级标准，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入云台山河。 表13 江宁南区污水处理厂污染物排放标准 序号; 污染物名称; 污水处理厂接管标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. 1; pH; 6~9; 6~9. 2; COD; ≤500 mg/L; ≤50mg/L. 3; SS; ≤400 mg/L; ≤10mg/L. 4; 氨氮; ≤45 mg/L; ≤5（8）*mg/L. 5; 总磷; ≤8 mg/L; ≤0.5mg/L. 6; 动植物油; ≤20 mg/L; ≤1mg/L. 备注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声标准 建设项目施工过程中场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定的排放限值，同时施工期夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A），标准限值见表16。 表23 建筑施工场界环境噪声排放限值 执行标准; 时段 dB(A). 昼间（06-22时）; 夜间（22-次日06时）. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，执行标准见表23。 表23 工业企业厂界噪声标准 单位：dB(A) 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 2; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008). |

| 总量控制指 标 | 本项目建成后，全厂污染物排放情况见表28. 表48 本项目建成后全厂污染物汇总表（t/a） 种类; 污染物 名称; 现有项目排放量[1]; 本项目产生量; 本项目处理削减量; 以新带老削减量; 排放增减量; 全厂排放量; 全厂最终排放量. 废水; 废水量; 14310; 4632; 0; 0; +4632; 18942[1]; 18942[2]. COD; 0.859; 0.463; 0; 0; +0.463; 1.322[1]; 0.947[2]. SS; 0.286; 0.232; 0; 0; +0.232; 0.518[1]; 0.189[2]. 氨氮; 0.1145; —; 0; 0; 0; 0.1145[1]; 0.095[2]. TP; 0.0142; —; 0; 0; 0; 0.0142[1]; 0.0095[2]. 动植物油; 0.0084; —; 0; 0; 0; 0.0084[1]; 0.019[2]. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.0298; 0.0883; 0; 0.0253; +0.0585; 0.0928; 0.0928. SO2; 0.0124; 0.0365; 0; 0.0105; +0.0241; 0.0384; 0.0384. NOX; 0.0783; 0.5595; 0.276; 0.0665; +0.2053; 0.2953; 0.2953. 油烟; 0.0157; —; 0; 0; 0; 0.0157; 0.0157. 无组织; CO; 1.594; —; 0; 0; 0; 1.594; 1.594. HC; 0.200; —; 0; 0; 0; 0.200; 0.200. NO2; 0.186; —; 0; 0; 0; 0.186; 0.186. SO2; 0.002; —; 0; 0; 0; 0.002; 0.002. 固废; 一般固废; 0; 0.01; 0.01; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0.15t/3a; 0.15t/3a; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 注：[1]接管至江宁南区污水处理厂的接管考核量；[2]为江宁南区污水处理厂的出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 （1）本项目污染物排放情况 大气污染物：颗粒物 0.0883t/a、SO20.0365 t/a，NOX0.2835 t/a，均作为总量控制因子，报南京市江宁区环境保护局批准后执行。 水污染物：接管考核量：废水量4632t/a，COD 0.463t/a、SS 0.232t/a；最终排放量：废水量4632t/a，COD 0.232t/a、SS 0.046t/a。排入市政污水管网，由江宁南区污水处理厂集中处理，污染物总量在江宁南区污水处理厂内平衡。 固废均得到合理处置。 （2）本项目建成后，全厂污染物排放情况 全厂大气污染物排放总量为：颗粒物 0.0928t/a、SO20.0384 t/a、NOX0.2953 t/a、油烟0.0157t/a，颗粒物、SO2、NOX作为总量控制因子，油烟作为考核因子，报南京市江宁区环境保护局审批后执行； 全厂生活污水及软水器排水接管至江宁南区污水处理厂集中处理，接管考核量为：污水量18942t/a、COD 1.322t/a、SS 0.518t/a、氨氮0.1145t/a、总磷0.0142t/a、动植物油0.0084t/a。最终外排量为：污水量18942t/a、COD 0.947t/a、SS 0.189t/a、氨氮0.095t/a、总磷0.0095t/a、动植物油0.019t/a，纳入江宁南区污水处理厂总量范围内； 固废均得到合理处置。 |
| --- | --- |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目天然气分布式能源系统布置于研发中心地下室，项目仅进行设备的安装与调试，工程量不大，无需进行建筑物的施工建设。故施工期污染物排放对周围环境的影响较小。 二、营运期 天然气分布式能源系统布置于研发中心地下一层，地上为绿地。分布式能源系统的发电机组总装机容量为400kW。系统主要由1台燃气内燃机发电机组、1台一体化烟气热水直燃型溴化锂吸收式制冷/热机组、1台一体化直燃型溴化锂吸收式制冷/热机组、转轮除湿系统、1个储热水箱、1套CCHP智能控制系统和其他附属设备等组成。详细流程图见下图5.3。 图2 本项目工艺流程图 分布式能源系统工作时，发电机组产生的高温烟气和缸套水通过一体化烟气热水直燃机组用于制冷/热，余热烟气通过烟气/水换热器获取80/60℃生活热水，热水存储于储热水箱随时供办公大楼使用，同时，生活热水接入转轮除湿系统用于除湿。制冷、制热及生活热水不足部分由一体化烟气热水直燃机组及一体化直燃机补充；设计热水温度60℃，可根据需要进行热水温度设定。

主要污染工序： 一、施工期 本项目天然气分布式能源系统位于研发中心的地下室，仅进行设备的安装与调试，工程量不大，无需进行建筑物的施工建设，故施工期污染物排放对周围环境的影响较小。本次评价主要分析项目营运期污染源强。 二、营运期 1、废气 天然气分布式能源系统中燃气内燃机、一体化烟气热水直燃机和一体化直燃机均采用天然气做燃料，由市政管网提供，天然气属于清洁能源。 根据主要经济技术指标，本项目燃气内燃机燃料输入87Nm3/h，每年运行2420h，内燃机天然气消耗量为210540Nm3/a，燃烧废气经脱硝装置处理后由80m高排气筒排放，排气筒位于主楼楼顶上。 根据建设单位提供的资料，本项目建成后，一体化烟气热水直燃机天然气消耗量为52800 Nm3/a，燃烧废气和内燃机废气、现有一体化直燃机废气一起由80m高排气筒排放，排气筒位于主楼楼顶上 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》资料显示，每燃烧 1.0×106 m3天然气，污染物排放量分别为SO2100kg、NOX1871kg、烟尘240kg，则燃气内燃机燃烧废气中污染物产生量分别为 SO20.021t/a、NOX0.394t/a、烟尘 0.05t/a； 一体化烟气热水直燃机燃烧废气中污染物产生量分别为 SO20.005t/a、NOX0.099t/a、烟尘0.013t/a。根据现有项目环评，现有一体化直燃机燃烧废气中污染物产生量分别为 SO20.0105t/a、NOX0.0665t/a、烟尘 0.0253t/a。 本项目废气源强见下表。 表29 本项目废气排放源强一览表 污染源名称; 排气量(m3/h); 污染物 名称; 产生状况; 治理措施; 去除率; 排放状况; 排放源参数; 排放 方式; 排气筒编号. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 年产 生量 （t/a）; 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 年排 放量 （t/a）; 高度 (m); 直径 (m); 温 度 (℃). 内燃机; 2292; 烟尘; 9.03; 0.0207; 0.05; 脱硝装置; /; 9.03; 0.0207; 0.05; 80; 1.0; 120; 连续; 1#. SO2; 3.80; 0.0087; 0.021; /; 3.80; 0.0087; 0.021. NOX; 71.03; 0.1628; 0.394; 70%; 21.29; 0.0488; 0.118. 一体化烟气热水直燃机; 3050; 烟尘; 1.77; 0.0054; 0.013; /; /; 1.77; 0.0054; 0.013; 80; 1.0; 120; 连续; 1#. SO2; 0.69; 0.0021; 0.005; /; 0.69; 0.0021; 0.005. NOX; 13.41; 0.0409; 0.099; /; 13.41; 0.0409; 0.099. 一体化直燃机; 3050; 烟尘; 4.79; 0.0104; 0.0253; /; /; 4.79; 0.0104; 0.0253; 80; 1.0; 120; 连续; 1#. SO2; 1.98; 0.0043; 0.0105; /; 1.98; 0.0043; 0.0105. NOX; 12.59; 0.0275; 0.0665; /; 12.59; 0.0275; 0.0665. 合计; 8392; 烟尘; 4.35; 0.0365; 0.0883; /; /; 4.35; 0.0365; 0.0883; 15; 1.0; 120; 连续; 1#. SO2; 1.80; 0.0151; 0.0365; /; 1.80; 0.0151; 0.0365. NOX; 27.55; 0.2312; 0.5595; /; 13.95; 0.1171; 0.2835. 2、废水 本项目总用水量70948t/a，主要为软水器用水53728t/a、冷却系统补充水17220t/a，均来自市政给水管网。 本项目实施雨污分流，主要废水为冷却系统排水、软水器制水所排的浓盐水，其中软水器产生的浓盐水排放量4632t/a，接管至江宁南区污水处理厂，经处理达标后排入云台山河；冷却系统排水量2460t/a，属于清下水，接管雨水管网排入周边河道。 本项目水污染物产生、治理及排放情况见下表。 表33 项目水污染物产生、治理及排放情况一览表 名称; 废水量 （t/a）; 污染物 名称; 产生情况; 排放情况; 排放去向. 产生浓度 （mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量（t/a）. 软水器排水; 4632; COD; 100; 0.463; 100; 0.463; 接管江宁南区污水处理厂处理. SS; 50; 0.232; 50; 0.232. 循环系统排水; 2460; 水质简单，属清下水，直接排入市政雨水管网. 本项目水平衡图见图9。 70948 2460 损耗14760 1717800 17220 浓盐水4632 45669 45669 53728 空调系统 能源站 软水器 循环冷却水系统 新鲜水 接管污水处理厂 清下水 损耗3427 损耗45669 图9 本项目水平衡图（t/a） 本项目建成后，全厂废水排放情况统计见表27。 表27 本项目建成后全厂水污染物排放情况表 名称; 废水量 （t/a）; 污染物 名称; 产生情况; 排放情况; 排放去向. 浓度 （mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量（t/a）. 食堂废水; 2800; COD; 800; 2.240; 废水量：18942t/a COD：69.8mg/L、1.322t/a； SS：27.3mg/L、0.518t/a； 氨氮：6mg/L、0.1145t/a； 总磷：0.75mg/L、0.0142t/a； 动植物油：0.44mg/L、0.0084t/a; 接管至江宁南区污水处理厂处理. SS; 300; 0.840. 氨氮; 35; 0.098. 总磷; 5; 0.014. 动植物油; 100; 0.280. 生活污水; 11510; COD; 400; 4.604. SS; 300; 3.453. 氨氮; 35; 0.403. 总磷; 5; 0.057. 软水器排水; 4632; COD; 100; 0.463. SS; 50; 0.232. 循环系统排水; 2460; 水质简单，属清下水，直接排入市政雨水管网. 本项目建成后全厂用排水平衡见图10。 江宁南区污水处理厂 生活用水 20560 自来水 损耗2550 2800 蒸发或进入土壤3000 3500 食堂用水 损耗700 11510 14060 隔油池 2800 图2 本项目建成后全厂用排水平衡图 单位：t/a 18942 化粪池 11510 绿化用水 3000 软水器 损耗3427 53728 浓盐水4632 能源站 空调系统 45669 45669 损耗45669 循环冷却水系统 17220 损耗14760 1717800 清下水 2460 3、噪声 本项目噪声主要为内燃机发电机组、一体化烟气热水直燃机、转轮除湿机等设备运行产生的噪声，设备的噪声声压级为80-90dB(A)，本项目噪声源汇总见表35。 表24 项目主要噪声污染源一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 单台设备等效声级dB（A）; 所在车间（工段）名称; 距车间最近边界位置（m）; 治理 措施; 降噪效果（dB(A)）. 1; 内燃机发电机组; 1; 90; 地下室; W,10; 合理布局+减振+厂房隔声; ≥25. 2; 一体化烟气热水直燃机; 1; 85; W,8. 3; 转轮除湿机; 1; 80; W,5. 4、固体废物 本项目营运期产生的固废主要包括设备检修过程中产生的废含油抹布手套和废脱硝催化剂。 （1）本项目固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断本项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据（其中的“试行”表示《固体废物鉴别导则（试行）》）及结果见表36。 表36 本项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 含油抹布手套; 设备检修; 固态; 布、油类; 0.01; √; -; 《固体废物鉴别导则（试行）》中二（一）（6）. 2; 废脱硝催化剂; 脱硝装置; 液态; 尿素; 0.15t/3a; √; -. 注： “二（一）（6）”表示：其他污染控制设施产生的垃圾、残余渣、污泥。 根据《固体废物鉴别导则（试行）》中固废的判别依据，列于“二（一）”，但不在“二（二）”中的副产物属于固体废物，所以本项目产生的副产物均属于固体废物。 （2）本项目固体废物产生情况汇总 本项目固体废物产生情况汇总见表38。 表37 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量（吨/年）. 1; 含油抹布 手套*; 一般 固废; 设备 检修; 固态; 布、油类; 《国家危险废物名录》（2016年）; -; 99; -; 0.01. 2; 废脱硝 催化剂; 危险 固废; 脱硝 装置; 液态; 尿素; T; HW50; 900-048-50; 0.15t/3a. 备注：按照《国家危险废物名录》（2016年）的有关要求，含油抹布手套可混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。

# 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 排气筒 | 颗粒物 | 4.35mg/m3，0.0883t/a | 4.35mg/m3，0.0883t/a | 80m高排气筒 |
|  |  | SO2 | 1.80mg/m3，0.0365t/a | 1.80mg/m3，0.0365t/a |  |
|  |  | NOX | 27.55mg/m3，0.5595t/a | 13.95mg/m3，0.2835t/a |  |
| 水 污 染 物 | 软水器排水4632t/a | COD SS | 100mg/L、0.463t/a 50mg/L，0.232t/a | 100mg/L、0.463t/a 50mg/L，0.232t/a | 接管江宁南区污水处理厂处理 |
|  | 循环冷却系统排水 | 2460 | 水质简单，属清下水，直接排入市政雨水管网 |  |  |
| 电离和电磁辐射 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固废 | 设备检修 | 含油抹布手套 | 0.01t/a | 环卫清运 | -- |
|  | 脱硝装置 | 废脱硝催化剂 | 0.15t/3a | 返回生产厂家处理 | -- |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源为内燃机发电机组、一体化烟气热水直燃机、转轮除湿机等设备，单台设备噪声级为80-90dB(A)，经减振、厂房隔声等措施以及距离衰减后，可使各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目天然气分布式能源系统位于研发中心的地下室，项目仅进行设备的安装与调试，工程量不大，无需进行建筑物的施工建设，故施工期污染物排放对周围环境的影响较小。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目设有1台燃气内燃机，燃料为天然气，采用低氮燃烧技术，内燃机配备脱硝装置，燃烧废气经脱硝装置处理后，通过主楼楼顶上排气筒排放，排放高度为80m。 本项目内燃机脱硝装置采用的脱硝工艺为尿素法SCR脱硝（选择性催化还原法），采用40%尿素溶液，脱硝效率≥70%。尿素是一种稳定、无毒的固体物料，是脱硝用氨的理想来源，对人和环境均无害，可以被散装运输并长期储存，运输道路无特殊要求，不存在爆炸危险，安全成本低。 尿素法SCR是主流脱硝工艺之一，利用氨对NOX的还原功能，在催化剂的作用下将NOX（主要是NO）还原为N2和水，还原剂为NH3。在尿素法SCR中，先将尿素转化为氨之后输送至SCR触媒反应器，它转换的方法为将尿素注入分解室中，此分解室提供尿素分解所需之混合时间，驻留时间及温度，由此室分解出来之氨基产物即成为SCR的还原剂通过触媒实施化学反应后生成氨及水。尿素分解室中分解成氨的方法有热解法和水解法，主要化学反应方程式为：NH2CONH2+H2O→2NH3+CO2。 本项目一体化烟气热水直燃机和一体化直燃机均采用天然气为燃料，燃烧产物主要为CO2和水，仅产生少量SO2、NOx和烟尘等污染物，燃烧废气和内燃机废气一起由主楼楼顶排气筒排放。 - 废气源强分析 建设项目废气源参数和污染物排放情况见表41 表41 废气源强参数 排放源; 排气筒高度m; 排气筒内径m; 烟气流量m3/h; 出口温度℃; 环境气温℃; 污染物名称; 速率kg/h. 排气筒; 80; 1.0; 8392; 120; 25; 颗粒物; 0.0365. SO2; 0.0151. NOx; 0.1171. ②大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求，本次大气环境影响评价采用估算模式SCREEN3。估算模式SCREEN3 是一个单源高斯烟羽模式，可计算点源、火炬源、面源、和体源的最大地面浓度，以及下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某个地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件。所以经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守的计算结果。 参数选择：本次预测在使用估算模式时的参数选择具体如下： a、烟囱出口处的环境温度，取293K； b、计算点的高度，取0m； c、输入城市/乡村选项（U=城市，R=乡村），选R； d、不考虑建筑的下洗； e、不考虑地形影响； f、不计算熏烟情况。 预测结果见表42。 表42 排气筒大气污染物环境影响预测结果 距离排放源下风向距离D（m）; 颗粒物; SO2; NOX. 下风向预测浓度Ci1(mg/m3); 浓度占标率 Pi1（%）; 下风向预测浓度Ci1(mg/m3); 浓度占标率 Pi1（%）; 下风向预测浓度Ci1(mg/m3); 浓度占标率 Pi1（%）. 100; 4.26E-06; 0; 1.75E-06; 0; 1.77E-05; 0.01. 200; 0.000129; 0.01; 5.30E-05; 0.01; 0.000537; 0.22. 300; 0.000152; 0.02; 6.21E-05; 0.01; 0.000629; 0.26. 400; 0.000145; 0.02; 5.94E-05; 0.01; 0.000601; 0.25. 500; 0.000133; 0.01; 5.44E-05; 0.01; 0.000551; 0.23. 600; 0.000125; 0.01; 5.12E-05; 0.01; 0.000519; 0.22. 700; 0.000112; 0.01; 4.59E-05; 0.01; 0.000464; 0.19. 800; 9.85E-05; 0.01; 4.03E-05; 0.01; 0.000408; 0.17. 900; 8.64E-05; 0.01; 3.54E-05; 0.01; 0.000358; 0.15. 1000; 7.60E-05; 0.01; 3.11E-05; 0.01; 0.000315; 0.13. 1100; 6.72E-05; 0.01; 2.75E-05; 0.01; 0.000279; 0.12. 1200; 5.98E-05; 0.01; 2.45E-05; 0; 0.000248; 0.1. 1300; 5.78E-05; 0.01; 2.37E-05; 0; 0.00024; 0.1. 1400; 5.84E-05; 0.01; 2.39E-05; 0; 0.000242; 0.1. 1500; 5.84E-05; 0.01; 2.39E-05; 0; 0.000242; 0.1. 1600; 5.80E-05; 0.01; 2.37E-05; 0; 0.00024; 0.1. 1700; 5.72E-05; 0.01; 2.34E-05; 0; 0.000237; 0.1. 1800; 5.62E-05; 0.01; 2.30E-05; 0; 0.000233; 0.1. 1900; 5.51E-05; 0.01; 2.26E-05; 0; 0.000228; 0.1. 2000; 5.38E-05; 0.01; 2.20E-05; 0; 0.000223; 0.09. 2100; 5.25E-05; 0.01; 2.15E-05; 0; 0.000218; 0.09. 2200; 5.12E-05; 0.01; 2.10E-05; 0; 0.000212; 0.09. 2300; 4.99E-05; 0.01; 2.04E-05; 0; 0.000207; 0.09. 2400; 4.86E-05; 0.01; 1.99E-05; 0; 0.000202; 0.08. 2500; 4.73E-05; 0.01; 1.94E-05; 0; 0.000196; 0.08. 330 （最大落地浓度点）; 0.000154; 0.02; 6.32E-05; 0.01; 0.00064; 0.27. 由上表可见，项目正常排放情况下，颗粒物、SO2、NOx的最大落地浓度均远低于环境标准，正常排放情况下最大占标率为NOx，占标率为0.27%，远小于10%，因此本项目对周围环境空气影响较小。 2、水环境影响分析 项目采取雨污分流制，雨水经雨水管网收集后排入雨水管网。 本项目废水主要为软水器制水所排的浓盐水和冷却系统排水，冷却系统水质简单，属于清下水，直接排入市政雨水管网。软水器排水量为4632t/a（1.91t/h），和现有项目生活污水、食堂废水一起经厂区现有接管口接入江宁南区污水处理厂集中处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入云台山河。软水器排水主要污染物COD、SS，排放量分别为0.463t/a、0.232t/a，水质简单，污染物浓度较低，水质、水量均在污水厂接管范围内，且周边区域污水管网已经铺设完善，能满足接管要求。 因此本项目废水不会对江宁南区污水处理厂运行产生冲击负荷，经江宁南区污水处理厂处理达标后排放，对区域地表水环境较小。 3、声环境影响分析 本项目主要噪声源为内燃机发电机组、一体化烟气热水直燃机、转轮除湿机等设备，单台设备噪声级为80-90dB(A)。建设单位拟对高噪声设备采取厂房隔声、设备减振等降噪措施，降噪效果达25dB（A）以上。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： - （1）声环境影响预测模式 式中：—— 预测点r处A声级，dB(A)； —— 处A声级，dB(A)； —— 倍频带衰减，dB（A）。 （2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值()计算公式： 式中：—— 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； —— 声源在预测点产生的A声级，dB(A)； —— 预测计算的时间段，s； —— 声源在时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级()计算公式： 式中：—— 预测点的背景值，dB(A)； （4）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：—— 几何发散衰减； —— 噪声合成点与噪声源的距离，m； —— 预测点与噪声源的距离，m。 （5）声环境影响预测结果 选择东厂界、南厂界、西厂界和北厂界进行噪声影响预测，本项目建成后，全厂各预测点噪声预测结果见表43。 表43 本项目建成后全厂噪声影响预测 测点编号与测点位置; 预测值 [dB（A）]; 执行标准; 是否达标. 昼; 夜; 昼; 夜. 东厂界; 44.7; 60; 50; 达标; 达标. 西厂界; 53.2; 60; 50; 达标; 达标. 南厂界; 49.8; 60; 50; 达标; 达标. 北厂界; 47.6; 60; 50; 达标; 达标. 由上表可知，建设项目高噪声设备经减振、隔声和距离衰减后，对影响较大的东、西、南、北厂界的噪声贡献值分别为44.7dB(A)、53.2dB(A)、49.8dB(A)、47.6 dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，即：昼间噪声值≤60dB(A)，夜间噪声值≤50dB(A)。 本项目建成后，全厂噪声对周围环境的影响值较小，噪声防治措施可行。 4、固体废物环境影响分析 本项目不新增员工，在现有员工内调配，因此生活垃圾不增加。 本项目固废主要包括一般固废和危险固废，项目产生的各类固体废物均分类收集。各类废物互相之间不会产生反应，项目的废脱硝催化剂返回厂家处理；废含油抹布和手套混入生活垃圾贮存于厂内垃圾桶，由环卫部门定期清运。各类废弃物不存在混放，本项目产生的各种固废均可得到有效处置，对环境影响很小。 5、总量控制分析 本项目实施后污染物排放“三本帐”如下表： 表48 本项目建成后全厂污染物汇总表（t/a） 种类; 污染物 名称; 现有项目排放量[1]; 本项目产生量; 本项目处理削减量; 以新带老削减量; 排放增减量; 全厂排放量; 全厂最终排放量. 废水; 废水量; 14310; 4632; 0; 0; +4632; 18942[1]; 18942[2]. COD; 0.859; 0.463; 0; 0; +0.463; 1.322[1]; 0.947[2]. SS; 0.286; 0.232; 0; 0; +0.232; 0.518[1]; 0.189[2]. 氨氮; 0.1145; —; 0; 0; 0; 0.1145[1]; 0.095[2]. TP; 0.0142; —; 0; 0; 0; 0.0142[1]; 0.0095[2]. 动植物油; 0.0084; —; 0; 0; 0; 0.0084[1]; 0.019[2]. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.0298; 0.0883; 0; 0.0253; +0.0585; 0.0928; 0.0928. SO2; 0.0124; 0.0365; 0; 0.0105; +0.0241; 0.0384; 0.0384. NOX; 0.0783; 0.5595; 0.276; 0.0665; +0.2053; 0.2953; 0.2953. 油烟; 0.0157; —; 0; 0; 0; 0.0157; 0.0157. 无组织; CO; 1.594; —; 0; 0; 0; 1.594; 1.594. HC; 0.200; —; 0; 0; 0; 0.200; 0.200. NO2; 0.186; —; 0; 0; 0; 0.186; 0.186. SO2; 0.002; —; 0; 0; 0; 0.002; 0.002. 固废; 一般固废; 0; 0.01; 0.01; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0.15t/3a; 0.15t/3a; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 注：[1]接管至江宁南区污水处理厂的接管考核量；[2]为江宁南区污水处理厂的出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 （1）本项目污染物排放情况 大气污染物：颗粒物 0.0883t/a、SO20.0365 t/a，NOX0.2835 t/a，均作为总量控制因子，报南京市江宁区环境保护局批准后执行。 水污染物：接管考核量：废水量4632t/a，COD 0.463t/a、SS 0.232t/a；最终排放量：废水量4632t/a，COD 0.232t/a、SS 0.046t/a。排入市政污水管网，由江宁南区污水处理厂集中处理，污染物总量在江宁南区污水处理厂内平衡。 固废均得到合理处置。 （2）本项目建成后，全厂污染物排放情况 全厂大气污染物排放总量为：颗粒物 0.0928t/a、SO20.0384 t/a、NOX0.2953 t/a、油烟0.0157t/a，颗粒物、SO2、NOX作为总量控制因子，油烟作为考核因子，报南京市江宁区环境保护局审批后执行； 全厂生活污水及软水器排水接管至江宁南区污水处理厂集中处理，接管考核量为：污水量18942t/a、COD 1.322t/a、SS 0.518t/a、氨氮0.1145t/a、总磷0.0142t/a、动植物油0.0084t/a。最终外排量为：污水量18942t/a、COD 0.947t/a、SS 0.189t/a、氨氮0.095t/a、总磷0.0095t/a、动植物油0.019t/a，纳入江宁南区污水处理厂总量范围内； 固废均得到合理处置。 6、“三同时”验收一览表 本项目环保投资47万元，占总投资的4.08%。具体环保投资情况见表49。 表49 本项目“三同时”验收一览表 项目名称; 华润燃气南京江宁研发中心天然气分布式能源系统. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 废气; 排气筒; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧技术+脱硝装置+ 1根80m高排气筒直接排放; 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 大气污染物特别排放限值中的燃气锅炉标准; 40; 与建设项目主体工程同时设计、同时开工同时建成运行. 废水; 软水器排水; COD、SS; —; 废水达标接管标准后进入江宁南区污水处理厂集中处理; 依托现有. 污水接管口规范化设置; -; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求; 依托现有. 雨污水管网; 雨污分流; 满足要求; 依托现有. 噪声; 高噪声设备; -; 减振、隔声等装置; 降噪量≥25dB(A)，厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 5. 固废; 含油抹布手套、废脱硝催化剂; 环卫设施、返回厂家处理等; 满足环境管理要求; 2. 环境管理（机构、监测能力等）; 管理人员1名; -; -. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; -; -; -. “以新带老”措施; -; -. 总量平衡具体方案; 大气污染物：颗粒物 0.0883t/a、SO20.0365 t/a，NOX0.2835 t/a，均作为总量控制因子，报南京市江宁区环境保护局批准后执行。 水污染物：接管考核量：废水量4632t/a，COD 0.463t/a、SS 0.232t/a；最终排放量：废水量4632t/a，COD 0.232t/a、SS 0.046t/a。排入市政污水管网，由江宁南区污水处理厂集中处理，污染物总量在江宁南区污水处理厂内平衡。 固废均得到合理处置。; -. 区域解决问题; -; -. 大气环境防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等）; 本项目不设置大气防护距离和卫生防护距离; -. 环保投资合计; 47.

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 燃气内燃机、一体化烟气热水直燃机 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧技术+脱硝装置+1根80m高排气筒直接排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 软水器排水 | COD、SS | 软水器排水和现有项目生活污水、食堂废水一起接管江宁南区污水处理厂集中处理 | 满足要求 |
| 电离辐射和电磁辐射 | -- | -- | -- | -- |
| 固体 废物 | 设备检修 | 含油抹布手套 | 环卫清运 | 有效处置 |
|  | 脱硝装置 | 废脱硝催化剂 | 返回厂家处理 |  |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为内燃机发电机组、一体化烟气热水直燃机、转轮除湿机等设备，单台设备噪声级为80-90dB(A)，经减振、厂房隔声等措施以及距离衰减后，可使各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 |  |  |  |
| 其它 | -- |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 天然气分布式能源是指利用天然气为燃料，通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用，综合能源利用效率在70%以上，并在负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式，是天然气高效利用的重要方式。与传统集中式供能方式相比，天然气分布式能源具有能效高、清洁环保、安全性好、削峰填谷、经济效益好等优点。 为了实现能源的梯级利用，提高能源的利用效率，体现南京江宁华润燃气有限公司节能环保和坚持走可持续发展路线的示范效应，南京江宁华润燃气有限公司拟投资1150.6万元建设华润燃气南京江宁研发中心天然气分布式能源系统，新增1台燃气内燃机发电机组、1台一体化烟气热水直燃型溴化锂吸收式制冷/热机组（以下简称“一体化烟气热水直燃机”）、转轮除湿系统、1个储热水箱、1套CCHP智能控制系统和其他附属设备，为研发中心夏季供冷，冬季供热，满足研发中心部分电负荷、空调负荷和热水负荷的需求。 本项目位于研发中心地下室一层，占地面积约300m2，根据研发中心大楼用能估算情况及天然气分布式能源示范效应，采用“满足部分电力负荷、空调负荷和热水负荷，热电平衡”的设计原则，本项目分布式能源系统的发电机组总装机容量为400kW。 2、产业政策和规划相容性分析 本项目主要为天然气分布式能源项目。对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目属于鼓励类第七条石油、天然气第7条天然气分布式能源技术开发与应用；属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（修正）（苏经信产业[2013]183 号）鼓励类第五条石油、天然气第7条天然气分布式能源技术开发与应用；不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》中禁止类和限制类项目；不属于《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》和《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》中禁止类和限制类项目；也不属于它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。 因此，本项目符合国家和地方产业政策。 3、规划相容性 本项目主体工程位于华润燃气南京江宁研发中心地下室，作为研发中心配套工程，为研发中心提供冷热电三联供，所在地用地性质为科教用地，与南京市总体规划、江宁区总体规划相符。 4、环境质量现状 大气环境质量现状：根据《2016年南京市环境状况公报》：PM2.5年均值47.9ug/m3 ，超标0.37倍，同比下降16.0%；PM10年均值85.2ug/m3，超标0.22倍，同比下降11.9%；NO2年均值44.3 ug/m3，超标0.11倍，同比下降11.6%；SO2年均值18.2ug/m3，同比下降5.7%；CO年均值1.0mg/m3，同比基本持平，日均值均达标；O3最大8小时值超标天数56天，超标率15.3%，同比增加1.6%。 地表水环境质量现状：根据《2016年南京市环境状况公报》，2016 年南京市监测水环境功能区断面（点）112个，优于Ⅲ类的水质断面有63个，占56.2%；劣于Ⅴ类水质断面有13个，比例为11.6%，同比基本持平。其中，内秦淮河水质和外秦淮河水质与上年持平，为劣Ⅴ类，主要污染指标为氨氮、总磷和生化需氧量。秦淮新河水质为Ⅴ类，主要污染指标为氨氮和总磷。与上年相比，水质无明显变化。秦淮河上游水质为IV类，主要污染指标为氨氮和总磷。与上年相比，水质有所改善。 声环境质量现状：根据《2016年南京市环境状况公报》，郊区区域环境噪声53.8dB（A），同比下降0.8dB（A）。企业所在区域声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 5、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气 本项目燃气内燃机采用先进的低氮燃烧技术，产生的颗粒物、SO2、NOX经脱硝装置处理后和一体化烟气热水直燃机、一体化直燃机燃烧废气一起通过80高排气筒排放，排气筒位于主楼楼顶，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 大气污染物特别排放限值中的燃气锅炉标准，天然气属清洁能源，污染物排放量较小，可达标排放，对环境影响很小。 （2）废水 本项目实行雨污分流，雨水收集后排入区域雨水管网。本项目无新增生活污水产生和排放，本项目新增软水器排水4632t/a与现有项目生活污水11510t/a、食堂废水2800t/a一起（合计18942t/a）通过现有规范化污水接管口接管至江宁南区污水处理厂集中处理，达标尾水排入云台山河；本项目新增循环冷却系统排水2460t/a，水质简单，属于清下水，排入厂区雨水管网。 （3）固废 本项目设备检修过程中产生的含油抹布手套由环卫部门清运，脱硝装置产生的废脱硝催化剂返回厂家处理，本项目所有固废均得到安全处置，对周围环境影响较小。 （4）噪声 本项目高噪声设备产生的噪声经过减振、厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响较小。 6、符合区域总量控制要求 （1）本项目污染物排放情况 大气污染物：颗粒物 0.0883t/a、SO20.0365 t/a，NOX0.2835 t/a，均作为总量控制因子，报南京市江宁区环境保护局批准后执行。 水污染物：接管考核量：废水量4632t/a，COD 0.463t/a、SS 0.232t/a；最终排放量：废水量4632t/a，COD 0.232t/a、SS 0.046t/a。排入市政污水管网，由江宁南区污水处理厂集中处理，污染物总量在江宁南区污水处理厂内平衡。 固废均得到合理处置。 （2）本项目建成后，全厂污染物排放情况 全厂大气污染物排放总量为：颗粒物 0.0928t/a、SO20.0384 t/a、NOX0.2953 t/a、油烟0.0157t/a，颗粒物、SO2、NOX作为总量控制因子，油烟作为考核因子，报南京市江宁区环境保护局审批后执行； 全厂生活污水及软水器排水接管至江宁南区污水处理厂集中处理，接管考核量为：污水量18942t/a、COD 1.322t/a、SS 0.518t/a、氨氮0.1145t/a、总磷0.0142t/a、动植物油0.0084t/a。最终外排量为：污水量18942t/a、COD 0.947t/a、SS 0.189t/a、氨氮0.095t/a、总磷0.0095t/a、动植物油0.019t/a，纳入江宁南区污水处理厂总量范围内； 固废均得到合理处置。 综上所述，建设项目产生的各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1、加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。 2、做好高噪声设备减振隔声，确保厂界噪声达标。 3、工程建设应高度重视环境保护工作，切实贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重实效”方针，把“三同时”制度落实到实处，治理好“三废”污染。 4、建成使用后，应认真贯彻国家和地方有关环境保护的方针、政策、法规，尽量减少噪声、废气、废水的产生。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |
| 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 备案通知书 附件三 营业执照 附件四 法人身份证复印件 附件五 现有项目环评批复 附件六 现有项目预验收复函 附件七 接管证明 附件八 土地使用证 附件九 建设项目环保业务咨询表 附件十 声明 附图一 建设项目地理位置图 附图二 建设项目周边环境概况图 附图三 现有项目平面布置图 附图四 建设项目平面布置图 附图五 南京市江宁区生态红线图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |  |